浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
暖通设备采购及安装工程招标文件
招
标
文
件
招标编号：TLRCBK-2025B0013
招标人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2025年12月
声明
本招标文件专用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司本次暖通设备采购及安装工程项目进行招标，浙江桐庐农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有最终解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的浙江桐庐农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经浙江桐庐农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

目  录

3第一部分 招标公告


5第二部分 投标人须知前附表


6第三部分 投标文件


7第四部分 投标开标


10第五部分 评标


14第六部分 项目要求


24第七部分 部分投标文件格式




第一部分  招标公告
一、招标内容
招标范围：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司暖通空调设备采购及安装工程，包括但不限于设备的设计、制造、运输、装卸至现场存放场地、到货验收、组装就位、安装、调试、运行、检验、验收、培训及质保期内的维保及售后服务等工作。
二、投标人资格条件
1.符合下列投标人资格条件。
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具备独立法人资格的空调设备制造商或代理商；
（3）如为代理商投标时，必须提供投标空调设备制造商针对本项目的授权书；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（7）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。
2.供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（4）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（5）在近三年内（从提交响应文件截止之日起倒算）供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为；
（6）在本项目中存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.本项目不接受联合体投标。
三、招投标方式
1.公开招投标。
2.投标文件递交的截止时间2026年1月8日下午17时前。
3.投标文件递交地点：纸质投标。
4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
四、联系方式
招 标 人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
地 址：桐庐县迎春南路278号桐庐农商银行副三楼303办公室
联 系 人：杨先生
电 话：13166885772
第二部分  投标人须知前附表
	1
	招标人
	名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

	
	
	地址：浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号

	
	
	联系人：杨先生

	
	
	电话：13166885772

	2
	工程名称
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司暖通设备采购及安装工程

	3
	业绩证明文件
	完成的类似业绩表及证明材料

	4
	投标截至时间
	2026年1月8日

	5
	现场踏勘时间
	2026年1月4日

	6
	计划工期要求
	计划工期：90个日历天。（需配合装修工程按时进场施工）

	7
	质量标准
	符合现行国家有关验收规范和标准的合格要求。

	8
	评标办法
	综合评分法

	9
	开标时间、地点
	开标时间：由招标人开标前决定。
开标地点：本次招标将在浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号浙江桐庐农村商业银行股份有限公司开标

	10
	履约保证金
	20万元

	11
	投标文件要求
	投标人应按报价文件、资信技术文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。推荐使用胶装订本。

	12
	付款方式
	按工程进度付款，安装完成付至60%,剩余部分工程审计结束后付清

	13
	质保期限
	质保期自工程竣工验收合格之日起计算，期限为2年，若设备厂家质保期限超过2年，则按厂家质保期限执行（两者取较长者）

	14
	转包与分包
	不允许

	15
	最高投标限价
	最高投标限价270万元，风险控制价为最高投标限价的80%，高于投标限价或低于风险控制价的报价将直接被否决。

	16
	投标保证金
	投标保证金为人民币10万元整，投标人于2026年1月6日前至以下账户：
名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
开户行及账号：桐庐农商行201000003547442
投标保证金交纳方式：现金、转账等方式。(为方便账户资金管理，请潜在供应商在汇款时注明项目名称。）递交投标文件时需提供投标保证金缴纳凭证。逾期未提交投标保证金的视为不参与本次投标。

	17
	其它
	本项目投标报价须包含墙开孔费用、设备费、材料费、百叶窗、运输装卸费、安装调试费、空调基础、检测费、验收费、税费、售后服务费、人工费及其他所需一切费用。投标人应列入而未列入其中的费用均视为已包含在内，风险由投标人承担。


第三部分  投标文件
一、投标文件
投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。
投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。
二、投标文件组成
1.报价文件组成：
（1）投标函
（2）法定代表人授权委托书
（3）投标项目价格组成表
2.资信技术文件组成
（1）投标人营业执照复印件；
（2）产品授权书（代理商投标）。
（3） 完成的类似业绩表及证明材料。
（4） 投标产品技术性能指标及规格书；
· 技术参数、主要性能特点的详细描述；技术规格功能表；产品样本等；
· 主要产品详细技术规格书及产品的检测报告（如有）；
· 投标设备及安装材料详细清单，主要产品的型号、品牌及产地；
（5） 根据现场勘查情况初步拟定的本项目实施方案；
· 整体安装工艺及施工组织计划安排（包括设计、供货、安装、调试、验收等）；
· 工程实施的进度计划、安全保障措施等；
· 工程实施项目负责人及人员安排；
（6） 产品鉴定证书（如有）、产品质量认证证书（如有）、质量体系证书（如有）
（7） 根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料（格式自拟）；
（8） 产品的质量保证期、供货周期承诺；
（9） 技术培训的内容、计划和承诺；
（10） 售后服务承诺，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺（维修响应时间）；
（11） 投标人认为需要提供的其它资料（格式自拟）。
第四部分  投标开标
1.投标
1.1投标文件应包括下列内容：
（1）报价文件
（2）资信、技术文件
1.2投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，构成投标文件的组成部分。
2投标报价
2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按照一般计税方法计算。投标人应按照要求在报价文件投标函中进行报价，并填写工程量清单相应表格。
2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
2.3投标人在投标截止时间前修改报价文件投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3投标有效期
3.1除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止之日起计算，投标有效期为90日。
3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
4投标保证金
4.1招标人在投标人须知前附表中要求投标人提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
4.2投标人不按照本章第4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
4.3除投标人须知前附表另有规定外，招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的。
4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。
5投标文件的编制
5.1投标文件应“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
5.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
6投标文件的签署和份数
6.1投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
6.2投标人应按报价文件、资信技术文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。推荐使用胶装订本。
6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。
6.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。
6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
7.投标
7.1投标文件的密封和标记
投标文件应按照要求制作并密封，未按照要求密封的投标文件将被拒绝接收。
7.2投标文件的递交
（1）投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
（2）投标人应在投标人须知前附表规定的地点递交投标文件。
（3）投标人所递交的投标文件不予退还。
8投标文件的修改与撤回
8.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未递交投标文件的，视为撤回投标文件。
8.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
8.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
9.开标
9.1开标时间和地点
见投标人须知前附表。
9.2开标程序
密封情况检查：由投标人或招标人代表检查
开标顺序：按投标文件递交顺序。
9.3开标异议
投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、唱标内容、开标记录等有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复并制作记录。
9.4特殊情况处置
出现特殊情况，招标人有权延后开标时间。
第五部分  评标
甲方的主要任务：
一、投标文件审查：
甲方首先对投标文件进行符合性审核，如符合性审查不合格则按无效标处理。
1）投标人资格不符合招标文件的资格要求；
2）投标人承诺的投标有效期短于招标文件规定的；
3）投标工期不符合招标文件要求的；
4）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
凡投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经甲方认定是否属于重大偏离，如属于重大偏离的则按无效标处理。
1）投标文件附有招标人不能接受的条件；
2）技术方案或产品不满足本项目招标需求；
3）投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
评审结束后，评标委员会按以下原则选择进入中标候选人：
若综合得分相同，以技术分得分高的优先；技术分仍相同的，由招标人随机抽取确定。
二、综合评审
各投标人的综合得分为：商务得分+资信+技术参数得分之和，总和为100分，其中：价格得分40分，资信得分35分，技术参数得分25分。甲方以投标文件为基础依据，对具备实质性响应的投标文件进行评审，并对各投标文件按照下列要求进行综合评审。
各投标人的资信技术得分为：甲方各成员评分的算术平均值（保留2位小数）。各投标人的商务得分：按报价评分公式计算。根据上述原则，分值安排如下：
价格得分【A=40分】
报价的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为报价出现异常时，有权要求投标人在评审期间对报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其报价是否有效。评标委员会有权否决该投标报价。
报价得分计算方法：
1.价格分采用平均值法计算。
评标基准价=有效投标报价的算术平均值（有效投标报价指满足招标文件要求且总投标价格不高于最高限价的投标报价，也不低于风险控制价，否则按无效标处理），投标人的价格分按照下列公式计算：
（1）若有效投标人＜5家的，取所有有效投标报价进行算术平均计算算术平均值；
（2）若有效投标人≧5家的，去掉最高、最低报价后，取剩下有效投标报价进行算术平均计算算数平均值。
投标报价等于评标基准价得满分，每高于评标基准价1%扣1.5分，每低于评标基准价1%扣1分，中间采用直线插入法，分值保留两位小数。
2.投标人的投标报价超过设定的上限价或低于风险控制作为无效标处理。
3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
资信得分【B=35分】：
	评分细则
	评分细则内容
	分值（分）

	企业认证
	投标人的企业信用等级证书3A级、安全生产许可证，且在有效期内，每缺少一项扣1分，最多得2分。
	2

	产品体系证书
	制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理认证证书、企业诚信管理体系认证证书。每缺少一项扣1分，本项满分3分。
	3

	维保安装资质
	投标人空调系统清洗维保服务资质、设备维修安装企业能力等级证书、售后服务证书五星级，且在有效期内，每缺少一项扣1分，本项满分3分。
	3

	类似业绩
	投标公司自2022年1月1日至投标截止时间（不含投标截止日）（以合同签订时间为准）以来成功实施过单个合同金额200万元及以上空调供货安装业绩的，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得5分。
	5

	企业资质等级
	建筑机电安装工程专业承包贰级得2分、建筑机电安装工程专业承包叁级得1分、没有资质为0分。
	2

	企业纳税信用
	投标人近三年（<2021年至2023年>或<2022年至2024年>）取得税务部门颁发的企业纳税信用A级评价，每提供一个得1分，企业纳税信用B级评价，每提供一个得0.5分，最高得3分。
	3

	企业纳税证明
	根据投标人2021年-2023年（或2022年-2024年）连续三年平均纳税金额由大至小排序，第一名得标准分，其余依次递减0.5分，最低减至0分。根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期，未体现“税种和所属时期”的材料无效（认定税种不包括个人所得税、工会经费、其他收入等）；
	2

	项目团队
	投入本项目项目负责人的相关经验、履历等。
	2

	
	项目负责人具备与本项目相似的项目经验，专业水平（执业或职业资格证明）、工作年限经验等。包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业水平（执业或职业资格证明）
	

	质量保证措施
	根据投标人对本项目保证施工质量的技术方案和措施等情况综合打分。
	1

	
	技术方案科学合理、质量保证措施可行，得1分；
	

	
	技术方案一般、质量保证措施可行性一般，得0.5分；
	

	
	未提供不得分。
	

	调试、验收方案
	根据投标人提供设备的整个调试验收方案进行综合打分。
	1

	
	方案合理，流程比较详细清晰的，得1分；
	

	
	方案比较简单、流程不够清晰的，得0.5分；
	

	
	未提供不得分。
	

	售后服务
	投标人需对完工后如有使用问题的售后服务及时响应情况作出承诺：
承诺2小时内赶到得2分，
承诺4小时内赶到得1分，
承诺8小时内赶到不得分，最高得2分。
提供备件库及专业维修人员资质都满足各得1分，最高2分。
评审依据：提供售后服务承诺书（格式自拟）加盖公章，否则不得分。
	4

	售后保修期
	质保期2年，且不低于厂家质保年限（两者取保修年限长得为基准保修期），每增加1年得1分，最高得3分；核心部件（压缩机等）质保期五年得1分，低于五年不得分，每增加1年得1分，最高得2分。
	5

	品牌注
册资金
	所投多联机设备制造商的注册资金≥5亿元人民币的得2分；1~5亿元人民币的得1分；小于1亿元人民币的不得分。（若注册资金为外币，则按评审当日汇率进行换算；报价人在报价文件中须附上报价所选品牌营业执照复印件并加盖公章佐证，原件备查）
	2


技术参数【C= 25分】：
	评分细则
	评分细则内容
	分值（分）

	节能性
	所投多联机产品具有顶级的节能水平，根据8HP-24HP单模块的APF平均值≥5.73得3分，5.5≤8HP-24HP单模块的APF平均值＜5.73得1分，其他不得分。(提供中国能效标识网截图加盖公章佐证)
	3

	产品性能
	为确保室内机排水顺畅及排水不畅时出现漏水隐患，要求所投产品具有双重防漏水，室内机标配浮子开关和排水泵，且排水泵的最大扬程高达1200mm，全部满足得3分，缺少1项扣1分，否则不得分。(提供空调设备生产厂家公开发行的电子样册截图加盖公章佐证)
	3

	参数要求
	投标产品的基本功能、技术指标（制冷量、制热量、制冷功率、制热功率、APF值等）与需求的吻合程度：完全满足技术参数要求的不扣分，其他技术指标负偏离每一项扣0.5分，扣完为止
	3

	品牌体
系认证
	所投多联机设备制造商获得能源管理体系（ISO 50001：2018）、有害物质控制过程管理体系QC080000、知识产权管理体系认证（GB/T 29490-2013）、信息安全管理体系认证（GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013）、诚信管理体系认证（GB/T 31950）、废弃物零填埋管理体系(ZWTL MS 2022)及两化融合体系认证AAA级（GB/T 23001-2017），全部满足得3分，缺少一项扣0.5分，扣完为止。（提供第三方权威机构颁发的证书复印件及网站打印页并均加盖公章佐证，原件备查）
	3

	制造能力先进性
	为体现制造商的综合实力，要求所投设备制造商近三年内入选工业和信息化部评选的智能制造能力成熟度企业，达到智能制造能力成熟度三级及以上得2分，二级得1分，否则不得分。(提供第三方权威机构颁发的证书复印件及网站打印页并均加盖公章佐证，原件备查 ） 
	2


	节能型底部防结霜设计、防冻防结冰
	为体现产品的舒适性，要求所投产品具有节能型底部防结霜设计，机组底部有带旁通的换热器过冷段，以实现换热器防结霜、防冻、防结冰。满足得3分，否则不得分。(提供第三方检测机构出具的证书、检测报告复印件及网页打印页并均加盖制造商公章佐证，原件备查)
	3

	快速制冷、制热启动
	为保障室内的舒适度，要求所投产品按照制冷模式和制热模式开机运行后能力输出达到最大所用的时间≤30s。全部满足得4分，一项不满足扣1分。(提供第三方检测机构出具的证书、检测报告复印件及网页打印页并均加盖制造商公章佐证，原件备查)
	4

	制热回油不停机
	要求所投产品具有智能供回油控制，冬季制热时，室外机回油无需转换运转模式，实现不停机回油、保障制热效果的得3分，否则不得分（提供第三方检测机构出具的证书复印件和网页打印页并均加盖公章佐证，原件备查）
	3

	网络集中远程控制
	与设备配套、与空调同品牌，支持WEB、APP功能，全部满足得1分。
	1


评分细则如下 ：
资信技术得分=评标小组所有成员评分合计数/评标小组组成人员数
总得分=A+B+C
评标小组对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先;如投标报价仍相同的，以技术标排名靠前的优先;如上述均相同的，由评标小组抽签确定。
第六部分  项目要求
一、品牌要求：
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司项目主要材料品牌表

	序号
	物料名称
	要求品牌

	1
	中央空调
	大金、三菱电机、日立

	2
	新风系统
	大金、三菱电机、日立

	3
	空调铜管
	飞轮、宏泰、中佳

	4
	橡胶保温
	华美、世霸龙、福乐斯

	5
	冷凝水管
	浙江中财、日丰、保利

	6
	风管材料
	杰瑞、瑞泽、维沃

	7
	R410A环保冷媒
	霍尼韦尔、杜邦、巨化

	8
	电源线、信号线
	元通、中策、上上


二、技术要求：
（一）本项目为交钥匙包干价工程。
工程内容除以上招标清单所列内容以外，包括清单和图纸所示设备安装、冷媒铜管、橡塑铜管保温、UPVC冷凝水管、橡塑冷凝水管保温、风管及风口的制作、信号线及控制线（含PVC电工套管）安装等调试竣工验收工作（不含室外基础及设备电源线的制作安装）；
（二）本次报价包含设备安装用的分歧管、铜管（空调冷媒管）和保温、风管和保温、风口、冷凝水管和保温、信号线和控制线，配件、辅材、安装费用和室外吊装费用等。
（三）中标单位在施工前须出具深化设计图纸并经发包人确认后方可进行施工，并在竣工验收合格后，按发包人要求提供相应份数且符合规范标准的竣工图。
（四）工期、质量和质保期要求
1.工期要求：合同签订后90个日历天安装调试完毕,根据施工进度进场安装。
2.质量要求：需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
3.质保期要求：保修期自验收合格之日起两年。
（五）能耗及环保要求
空调主机要求一级，采用环保冷媒R410A。
（六）投标产品要求
1.所有设备参数需满足招标清单要求，原则上不允许负偏离，允许正偏离，负偏离需在技术响应表中注明。
2.空调室内机自带冷凝水提升水泵。  
（七）空调室外机
1.制冷量不允许负偏离，允许正偏离。
2.室外机工作温度范围：-15℃~50℃。
3.压缩机：每台室外机的压缩机的组成方式：室外机采用直流变频涡旋式压缩机。
4.冷媒调节能力10%~100%。
5.冷媒管最大连接当量长度≥150M。
6.同一系统内室内、外机最大高差≥50M。
7.同一系统内室内机最大高差≥30M。
8.具备除霜功能。
9.适用电源：3相380V/50Hz及单相220V/50Hz。
10.室外机必须具有良好的防腐性能，包括换热器的翅片及面板。
11.室外机风扇电机采用户外专用电机，转速应具备随压缩机负荷变化自动调节功能，满足户外绝缘要求及防尘、防水保护要求。
（八）空调室内机
1.室内机应具有送风、制冷、制热、除湿等运行模式。
2.室内机可以自动调节空调的温度和风速，保持室内的舒适环境。
3.制冷量不允许负偏离，允许正偏离。
4.室内温度控制：恒温控制。
5.室内机风量控制方式进行详述。
6.有线遥控故障代码显示功能。
7.控制方式：线控器控制。
8.适用电源：单相220V/50Hz。
9.线控：线控器包含开关盒、线控线的采购及安装等。
（九）新风
1.排风机机身为金属材质，厚度0.8mm以上，为宝钢、鞍钢或同档次；千叶金属风轮，100%动平衡处理；风道根据阿基米德螺旋定理设计；机身风口为金属材质，方便安装，不易变形；圆型风口有喷塑处理，防腐防锈。
2.全然交换新风机机身为金属材质，厚度1mm以上，为宝钢、鞍钢或同档次；电机为4级电机，保证参数满足的情况下避免噪音过大；二速（含）以上控制；标配初效过滤网，初效过滤器主要过滤5um以上的灰尘，过滤大部分的悬浮物、杂质。
（十）其它要求
1.室内、外机的电源控制箱不在本次招标范围内，由中标供应商提供相应参数由招标人组织其他专业单位实施。
2.设备及管道安装，按暖通施工图各图纸说明、国标《通风与空调工程施工验收规范》与国家其他有关通风空调安装及验收规范标准执行。
3.冷凝水管道必须敷设坡度、坡向排水点。其中干管坡度不小于0.5%，支管坡度不小于1%。安装完毕后按要求做排水试验(包括密封性试验)。
4.管道穿墙、楼板处需设套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充等装饰装修工作。
5.所有管道支架均刷红丹防锈漆各二遍。
6.若安装在吊顶内的设备等，其下方的吊顶应为活动吊顶或预留检修孔。
7.所有管线均标有标识标牌，标明管线名称、走向等；
8.空调基础：屋顶设备基础的设置，要求投标单位根据所配置的设备基础尺寸，提供基础定位图及荷载要求。空调投标单位在屋面上设置不小于10#槽钢的设备框架基础和阻尼减震装置，由空调投标单位出图并施工；
9.空调冷媒铜管、铜管橡塑保温规格要求：
保温厚度需符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016要求。
	冷媒铜管
	铜管橡塑保温

	铜管∅6.4*0.8mm
	∅6.4*保温厚度15mm

	铜管∅9.52*0.8mm
	∅9.52*保温厚度15mm

	铜管∅12.7*0.8mm
	∅12.7*保温厚度15mm

	铜管∅15.88*1.0mm
	∅15.88*保温厚度19mm

	铜管∅19.05*1.0mm
	∅19.05*保温厚度19mm

	铜管∅22.23*1.0mm
	∅22.23*保温厚度19mm

	铜管∅25.4*1.0mm
	∅25.4*保温厚度19mm

	铜管∅28.58*1.0mm
	∅28.58*保温厚度19mm

	铜管∅31.8*1.1mm
	∅31.8*保温厚度19mm

	铜管∅34.9*1.3mm
	∅34.9*保温厚度19mm

	铜管∅38.1*1.4mm
	∅38.1*保温厚度25mm

	铜管∅41.3*1.5mm
	∅41.3*保温厚度25mm


（11） 空调参数要求
	中央空调招标清单

	序号
	项目名称
	要求参数
	数量

	1
	多联风管式内机空调（配冷凝水提升泵）
	制冷量≥2.2KW,
制热量≥2.5KW,
静压≥30Pa，
噪音≤17dB(A),  
风量≥348m3/h，
额定输入功率≤0.021KW
	17

	2
	
	制冷量≥2.8KW,
制热量≥3.2KW,
静压≥30Pa，
噪音≤19dB(A),  
风量≥378m3/h，
额定输入功率≤0.028KW
	16

	3
	
	制冷量≥3.2KW,
制热量≥3.6KW,
静压≥30Pa，
噪音≤20dB(A),  
风量≥468m3/h，
额定输入功率≤0.029KW
	2

	4
	
	制冷量≥3.6KW,
制热量≥4.0KW,
静压≥30Pa，
噪音≤20dB(A),  
风量≥468m3/h，
额定输入功率≤0.029KW
	20

	5
	
	制冷量≥4.0KW,
制热量≥4.5KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥540m3/h，
额定输入功率≤0.036KW
	17

	6
	
	制冷量≥4.5KW,
制热量≥5.0KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥624m3/h，
额定输入功率≤0.038KW
	19

	7
	
	制冷量≥5.0KW,
制热量≥5.6KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥726m3/h，
额定输入功率≤0.049KW
	28

	8
	
	制冷量≥5.6KW,
制热量≥6.3KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥846m3/h，
额定输入功率≤0.046KW
	35

	9
	
	制冷量≥6.3KW,
制热量≥7.1KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥1026m3/h，
额定输入功率≤0.07KW
	26

	10
	
	制冷量≥7.1KW,
制热量≥8.0KW,
静压≥30Pa，
噪音≤22dB(A),  
风量≥1026m3/h，
额定输入功率≤0.07KW
	39

	11
	
	制冷量≥7.1KW,
制热量≥8.0KW,
静压≥50Pa,
噪音≤22dB(A),  
风量≥1020m3/h，
额定输入功率≤0.65KW
	5

	12
	
	制冷量≥8.0KW,
制热量≥9.0KW,
静压≥50Pa,
噪音≤24.5dB(A),  
风量≥1320m3/h，
额定输入功率≤0.17KW
	8

	13
	
	制冷量≥9.0KW,
制热量≥10.0KW,
静压≥50Pa,
噪音≤25.5dB(A),  
风量≥1320m3/h，
额定输入功率≤0.17KW
	7

	14
	
	制冷量≥10.0KW,
制热量≥11.2KW,
静压≥50Pa
噪音≤27.5dB(A),  
风量≥1620m3/h，
额定输入功率≤0.19KW
	22

	15
	
	制冷量≥11.2KW,
制热量≥12.5KW,
静压≥50Pa
噪音≤27.5dB(A),  
风量≥1620m3/h，
额定输入功率≤0.19KW
	9

	16
	
	制冷量≥12.5KW,
制热量≥14.0KW,
静压≥60Pa
噪音≤35dB(A),  
风量≥2130m3/h，
额定输入功率≤0.29KW
	11

	17
	多联四方向嵌入式内机空调
	制冷量≥9.0KW,
制热量≥10.0KW,
噪音≤31dB(A),  
风量≥1380m3/h，
额定输入功率≤0.043KW
	3

	18
	
	制冷量≥10.0KW,
制热量≥11.2KW,
噪音≤33dB(A),  
风量≥1560m3/h，
额定输入功率≤0.056KW
	3

	19
	
	制冷量≥12.5KW,
制热量≥14.0KW,
噪音≤35dB(A),  
风量≥1860m3/h，
额定输入功率≤0.098KW
	1

	20
	
	制冷量≥14.0KW,
制热量≥16.0KW,
噪音≤35dB(A),  
风量≥1860m3/h，
额定输入功率≤0.098KW
	2

	21
	侧出风多联机室外机
	制冷量≥8.0KW,
制热量≥9.5KW，
制冷输入功率≤2.0KW
制热输入功率≤2.26KW
APF值≥5.8
	1

	22
	
	制冷量≥12.5KW,
制热量≥14.0KW，
制冷输入功率≤3.54KW
制热输入功率≤3.25KW
APF值≥6.0
	1

	23
	顶出风多联机室外机
	制冷量≥50.4KW,
制热量≥56.5KW
制冷输入功率≤12.5KW
制热输入功率≤12.7KW
APF值≥5.4
	1

	24
	
	制冷量≥56.0KW,
制热量≥63.0KW
制冷输入功率≤14.6KW
制热输入功率≤14.7KW
APF值≥5.4
	2

	25
	
	制冷量≥61.5KW,
制热量≥69.0KW
制冷输入功率≤17.0KW
制热输入功率≤16.5KW
APF值≥5.2
	1

	26
	
	制冷量≥68.0KW,
制热量≥75.0KW
制冷输入功率≤17.1KW
制热输入功率≤17.4KW
APF值≥5.3
	1

	27
	
	制冷量≥73.5KW,
制热量≥82.5KW
制冷输入功率≤19.1KW
制热输入功率≤19.4KW
APF值≥5.3
	2

	28
	
	制冷量≥78.5KW,
制热量≥87.5KW
制冷输入功率≤19.7KW
制热输入功率≤20.3KW
APF值≥4.9
	1

	29
	
	制冷量≥85.0KW,
制热量≥95.0KW
制冷输入功率≤22.3KW
制热输入功率≤22.6KW
APF值≥4.8

	1

	30
	
	制冷量≥95.4KW,
制热量≥106.5KW
制冷输入功率≤25.4KW
制热输入功率≤25.4KW
APF值≥4.7
	1

	31
	
	制冷量≥101.0KW,
制热量≥113.0KW,
制冷输入功率≤27.3KW
制热输入功率≤27.1KW
APF值≥4.5
	1

	32
	
	制冷量≥106.5KW,
制热量≥119.5KW,
制冷输入功率≤29.9KW
制热输入功率≤28.9KW
APF值≥4.41
	2

	33
	
	制冷量≥112.0KW,
制热量≥125.5KW
制冷输入功率≤31.4KW
制热输入功率≤31.4KW
APF值≥4.41
	1

	34
	
	制冷量≥117.5KW,
制热量≥132.0KW
制冷输入功率≤34.2KW
制热输入功率≤32.9KW
APF值≥4.41
	1

	35
	
	制冷量≥123.0KW,
制热量≥138.0KW
制冷输入功率≤35.8KW
制热输入功率≤35.5KW
APF值≥4.41
	1

	36
	
	制冷量≥129.5KW,
制热量≥144.0KW,
制冷输入功率≤37.4KW 
制热输入功率≤36.9KW
	2

	37
	空调有线控制器
	与设备配套、与空调同品牌
	290

	38
	一拖一天花机
	制冷量≥7.2KW,
制热量≥8.0KW
	1

	39
	一拖一天花机
	制冷量≥12KW,
制热量≥13.2KW
	1

	40
	网络集中远程控制
	与设备配套、与空调同品牌，支持WEB、APP功能
	1

	41
	全热交换器
	与空调同品牌、风量 2500 m3/h
	2


三、设备的防护、包装及运输
（1）设备的防护及油漆设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。
（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。
（4）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于甲方所有。
（5）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单。
（6）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。
（7）乙方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。
（8）到货验收：
乙方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。
在项目工地的存放仓库由甲方负责协助解决，但乙方应预先提出设备存放保管要求。
四、技术培训
（1）投标人应对招标人工作人员无偿提供管理、操作及维修培训，培训包括两个阶段：在工地及产品培训基地。在工地现场为招标人的管理及操作、维修人员提供培训，在产品培训基地为招标人的管理维修人员提供管理维修培训。
（2）投标人须提供一份招标人认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。
（3）投标人应编写培训手册供招标人认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修和规程。
五、调试及试运行工作
设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行调试和试运行工作。
（1）乙方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与甲方一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中之规定执行。
（2）在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，乙方须提供有关证明文件给甲方。
（3）试运行设备试运行需在和本项目有关的部门及甲方的工程技术人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照国家、行业或企业的设备验收规范规定执行。
六、验收工作
（1）产品保护
乙方在工程验收合格并正常运行两周内有责任对设备的维护和清洗负责。
（2）质量保证
在甲方正式接受后，乙方保证设备在保证期内正常运行，并负责设备维修。乙方应承担所有设备维修费及乙方的工程技术人员的费用。
（3）验收合格条件
①运行结果符合合同要求。
②在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方的认可。
③所有合同中规定的货物和资料都已提交。
④设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。
⑤整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
⑥控调所在区域冷热效果需达到人体所需要求。
七、售后服务工作
（1）中标品牌必须在项目所在地区设立维保点，并具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在24小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。
（2）乙方须对合同中的设备提供质量保修期及免费维修和保养，时间从工程整体验收合格、交付给招标人使用之日算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。
（3）在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整和润滑等。
（4）乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
（5）故障修复后，乙方需提供一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
八、备件供应
（1）乙方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要
（2）乙方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠20%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。
九、设备铭牌及标记
每台设备都应有铭牌，并牢固地置于设备上，其应清楚地标明至少下列内容：制造厂名称及产地；设备名称及型号；制造年月；设备主要技术规格和参数（制冷量、供热量、电压、功率、频率、工况、重量等）；制造编号。
十、安全生产
按照《建筑工程安全管理办法》的要求，“坚持安全第一，预防为主；规范管理，安全优质”的施工安全方针，达到“杜绝施工安全事故、责任伤亡事故及机械设备事故的施工安全生产目标”，中标人应切实遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按安全标准组织施工，制订安全规章制度，做好各项防护措施，确保施工人员及周围的人员、房屋、财产安全，严防事故发生。要随时接受行业安全检查人员的监督检查。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和损失概由中标人承担。
（一）安全制度保证措施
1.安全岗位责任制：对项目部各成员定岗、定责，作到责任明确；
2.安全技术交底制：每项工程开工前，技术人员必须编制安全保证措施并以书面形式向员工交底；
3.安全生产奖惩制：为提高对安全施工的重视程度，对发生安全事故或违章作业的人员，按我单位项目部安全管理惩罚办法处理，无条件接受处罚。
4.安全定期检查：各班组按月、星期进行定期安全检查，并将检查结果进行通报、评比，要求存在安全隐患的施工班组制定整改措施，并限期整改。
（二）文明施工
施工中严格遵守业主、及现行有关文明施工的规章制度以及对环境卫生的规定，经常保持工地整洁。做到遵纪守法、行为规范、文明施工。做到施工不破坏或尽量不破坏原来的协调环境，减少当地居民的干扰。
（三）中标人应采取有效措施，确保施工场地及周围附近的各种线路、管道安全。由于中标人安全措施不力造成事故的责任及损失概由中标人承担。
（四）中标单位必须参加建设工程保险及人身意外保险。
十一、合同签订
中标通知书发出后7日内，中标单位与采购人签订合同。
第七部分  部分投标文件格式
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司暖通设备采购及安装工程
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
2026年   月    日
一、投标函
致：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
根据已收到贵方的浙江桐庐农村商业银行股份有限公司暖通设备采购及安装工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其他有关文件后，并按上述图纸、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
报价一览表
	序号
	系统名称
	投标价格
	投标品牌

	1
	空调系统
	
	

	2
	新风系统
	
	

	3
	投标总价
	

	投标总价大写：人民币元（后附报价明细表）


补充说明： 
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字） 
单位地址： 
邮政编码：                电话：            传真：       
开户银行名称：             开户银行帐户： 
开户银行地址：                  
日期：2026年  月   

2、 法定代表人身份证明书
单位名称： 
地址： 
姓名：        性别：        年龄：    岁
职务：        系                   公司的法定代表人。
附：
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。
投标人：                         （单位盖章）         
日期：2026年   月   日
三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托  在为我公司的代理人，以本公司的名义参加浙江桐庐农村商业银行股份有限公司暖通设备采购及安装工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附
	代理人身份证正面复印件粘贴处

	代理人身份证背面复印件粘贴处


投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：2026年  月  日
四、投标人近三年以来完成过类似项目业绩情况表
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须附合同复印件。
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：2026年  月  日
5、 技术响应表
（必须针对“招标需求”所列的技术参数条目，逐一说明是符合、正偏离、负偏离等响应必须）
项目名称：
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.各投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”并进行说明。如不填写，代表投标人完全响应招标文件内容。
2.各投标人可根据拟提供设备的情况，自行填写。此表在不改变表式的情况下，可自行制作。
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：2026年  月  日

PAGE  


